HZHX-802

高压无线核相器

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

安全警告

1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求。

2、使用前必须对仪器自检，发射器、接收器电池必须充足，否则影响发射及接收灵敏度。

3、使用过程中不能大于有效接收距离，发射器尽量置于开阔处。

4、使用过程中避免无线电发射装置使用，以免干扰接收器无法判别。

5、在试验时，试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域。

目 录

一、工作原理和使用接线图	4

二、技术参数及部件功能说明	4

三、使用说明	6

四、产品成套性	7

五、注意事项	8

# 一、工作原理和使用接线图

# 二、技术参数及部件功能说明

1、技术参数

使用范围：6～35kV

试品状态：线路或设备带电部分

离地高度：小于10米

发射器之间最大距离：小于20米

设备工作频率：1.2GHZ

2、发射器

（a）侧视图                （b）底视图

图2 发射器NO.1和NO.2各部件的功能

＊发射器N0.1和发射器N0.2：外型尺寸Φ60*120mm；电源8.4V（镍氢充电电池）

3、接收器：外型尺寸：235*130*43mm

电源电池：9V镍氢充电电池

图3 接收器各部件的功能

4、绝缘杆  2根共4节  使用时将二节接合使用

适用范围：6~35kV

绝缘杆由环氧树脂构成，长度每根2米（每根由二节组成），绝缘杆指定专业生产厂家，长度及试验电压符合国际电工委员会IEC60855和国际GB113398-92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》。

绝缘杆工频耐压试验参考表

电压等级      绝缘杆有效绝缘长度      1分钟工频耐压

10kV及以下        700mm                   45kV

35kV               900mm                  95kV

110kV              1300mm                 220kV

220kV              2100mm                 440kV

绝缘杆应定期进行工频耐压试验，并且进行外观检查，应无划痕、断裂，等异样。存放于干燥通风处。

# 三、使用说明

1、自检

a. 使用之前必须将发射器NO.1和发射器NO.2，接收器电池充足将自检线一端接入220V电源，另一端插入发射器NO.1和发射器NO.2，打开发射器电源开关。发射器必须置于离地30cm以上，否则影响接收灵敏度。

b. 打开接收器电源开关，按测试按钮，接收器进入10秒倒计时，计时完毕即显示“同相”起始波形，在同一位置并有灯光、文字、声音提示，表示仪器可正常使用。

2.现场使用

a. 使用前必须遵守《电力安全工具预防性试验规程》工作要求。

b. 将发射器NO.1和发射器NO.2连接绝缘杆，（绝缘杆必须将二节接合使用）打开电源开关，发射器指示灯显示绿色。

c. 打开接收器电源开关，按测试键，接收器进入10秒倒计时，倒计时完毕将发射器NO.1和发射器NO.2分别同原始端和测试端接触。发射器指示灯由绿色变成红色。

d.接收器“同相”时显示如下：

①波形在同一起始位置。

②相位角角差显示“0”或“360”。

③文字指示“同相”。

④同相指示灯亮（电源指示灯、发射器NO.1和发射器NO.2指示灯都亮）。

⑤声音提示。

图4 接收器“同相”显示时

e.接收器“不同相”显示如下：

①始波形不在同一位置。

②相位角角差显示“120”或“240”。

③文字指示“不同相”。

④同相指示灯不亮（电源指示灯、发射器NO.1和发射器NO.2指示灯都亮）。

⑤无声音提示。

图5 接收器“不同相”显示时

发射器指示灯显示红色处于发射状态，表示发射器完好。发射器电池工作时低于8.4V必须充电否则影响接收灵敏度。

接收器有波形显示、灯光指示，表示收到发射器信号。接收器必须收到发射器NO.1和发射器NO.2信号才作判别，相位角角差显示“0”和“360”偏差小于±20゜都显示“同相”。

# 四、产品成套性

发射器N0.1         1只

发射器N0.2         1只

钩式控头            2只

针式控头            2只

充电电池            2节

5V充电器            1只

接收器               1只

9V充电器            1只

测试线               1根

汽车点烟器充电器     1只

绝缘箱               1只

# 五、注意事项

1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求

2、使用前必须对仪器自检，发射器、接收器电池充足，否则影响发射及接收灵敏度。

3、使用过程中不能大于有效接收器距离，发射器尽量置于开阔处。

4、使用过程中避免同时使用无线电发射装置（对讲机等），以免干扰接收器无法判别。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317